## Лист1
АСУ ТП | ТО1 | 1. Проверка исправности подходящих к ТСА коммуникаций; 2. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений; 3. Проверка работоспособности сигнальных и интерфейсных модулей; 4. Проверка напряжения питания и условий эксплуатации; 5. Опробование действия систем автоматической сигнализации.
АСУ ТП | ТО2 | 1. Комплексное испытание АСУ ТП совместно с технологическим оборудованием; 2. Настройка уставок; 3. Проверка работоспособности резервирования АСУ ТП.
АСУ ТП | ТО3 | 1. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка; 2. Проверка целостности электрических цепей (отсутствия обрывов, замыканий); 3. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений; 4. Проверка состояния уплотнений и контуров герметизации сигнальных исполнительных устройств; 5. Замена (исправление) выработавших свой ресурс и поврежденных деталей; 6. Проверка систем микроклимата шкафов автоматизации.
АСУ ТП | ТО4 | 1. Чистка контактов (реле, шлейфов, клемм, разъемов); 2. Проверка, регулировка реле, контакторов, магнитных пускателей; 3. Обслуживание АРМ, компьютеров, мониторов, панелей управления, средств оргтехники; 4. Проверка устройств резервного электроснабжения; 5. Проверка технической документации, правильности установки (ТСА), сохранности пломб, клейм правильности маркировки проводов, кабелей, труб.
АСУ ТП | ТО5 | 1. Проверка дискретных и аналоговых сигналов и каналов ввода-вывода; 2. Проверка и калибровка датчиков; 3. Проверка надежности заземления; 4. Проверка состояния изоляции силовых элементов электрической схемы; 5. Проверка величины пульсации выпрямленного напряжения.
АСУ И | ЕТО | 1. Контроль состояния ТСА с использованием программных средств АСУ.
АСУ И | ТО1 | 1. Внешний осмотр; 2. Обеспечение качественной регистрации; 3. Проверка напряжения питания и условий эксплуатации; 4. Проверка работоспособности сигнальных и интерфейсных модулей с использованием мнемосхемы.
АСУ И | ТО2 | 1. Опробование действия систем автоматической сигнализации; 2. Настройка уставок, проверка работоспособности контрольно-измерительных и исполнительных устройств; 3. Замена (исправление) выработавших свой ресурс и поврежденных деталей.
АСУ И | ТО3 | 1. Проверка целостности электрических цепей; 2. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений; 3. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений; 4. Проверка состояния уплотнений и герметизации вводов; 5. Проверка систем микроклимата шкафов автоматизации; 6. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка.
АСУ И | ТО4 | 1. Чистка контактов (реле, шлейфов, клемм, разъемов); 2. Проверка, регулировка реле, контакторов, магнитных пускателей; 3. Проверка технической документации, правильности установки (ТСА), сохранности пломб, клейм правильности маркировки проводов, кабелей; 4. Проверка устройств резервного электроснабжения; 5. Обслуживание АРМ, компьютеров, панелей управления, средств оргтехники.
АСУ И | ТО5 | 1. Проверка надежности заземления; 2. Проверка состояния изоляции электрической схемы; 3. Проверка источников постоянного тока; 4. Проверка дискретных и аналоговых сигналов и каналов ввода-вывода; 5. Проверка и калибровка датчиков.
АСУ АМ | ТО1 | 1. Внешний осмотр; 2. Обеспечение качественной регистрации; 3. Проверка исправности подходящих к ТСА коммуникаций; 4. Проверка работоспособности сигнальных и интерфейсных модулей; 5. Проверка наличия напряжения питания и условий эксплуатации.
АСУ АМ | ТО2 | 1. Проверка систем микроклимата шкафов автоматизации; 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка; 3. Проверка резервирования электроснабжения.
АСУ АМ | ТО4 | 1. Комплексное испытание АСУ АМ совместно с технологическим оборудованием; 2. Настройка уставок, проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов; 3. Опробование действия систем автоматической сигнализации; 4. Проверка работоспособности резервирования компонентов АСУ М; 5. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений; 6. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений; 7. Обслуживание контактных групп реле, контакторов; 8. Обслуживание панелей управления, компьютеров, оргтехники.
АСУ АМ | ТО5 | 1. Проверка технической документации, правильности установки (ТСА), сохранности пломб, клейм правильности маркировки проводов, кабелей, труб; 2. Проверка дискретных и аналоговых сигналов и каналов ввода-вывода; 3. Проверка состояния изоляции электрической схемы; 4. Проверка надежности заземления установок; 5. Проверка устройств бесперебойного электроснабжения; 6. Проверка величины напряжения источников постоянного тока и амплитуды пульсации.
ЛВС | ТО2 | 1. Оценка состояния системы; 2. Техническое обслуживание оптических кроссов; 3. Проверка комплектности и прочности крепления деталей; 4. Проверка целостности и маркировки ВОК в помещениях около кроссовых панелей.
ЛВС | ТО3 | 1. Проверка активных устройств ЛВС; 2. Замер выходного напряжения и величины пульсации блока питания; 3. Контроль световой индикации активного оборудования; 4. Проверка сигнального контакта; 5. Проверка работоспособности резервирования.
ЛВС | ТО4 | 1. Измерение основных параметров ВОК; 2. Чистка торцевых разъёмов ВОК специальным раствором; 3. Контроль состояния ВОК на участках. Проверка правильности установки технических средств, сохранности пломб, маркировки ВОК, клейм (Технический осмотр сети в кабельных колодцах, потернах, подземных переходах, на раме батопорта и др. наружных конструкциях).
ВОЛС | ТО2 | 1. Оценка состояния системы; 2. Техническое обслуживание оптических кроссов; 3. Проверка работоспособности резервирования; 4. Проверка комплектности и прочности крепления деталей; 5. Проверка целостности и маркировки ВОК в помещениях около кроссовых панелей.
ВОЛС | ТО3 | 1. Проверка активных устройств ЛВС; 2. Замер выходного напряжения и величины пульсации блока питания; 3. Контроль световой индикации активного оборудования; 4. Проверка сигнального контакта.
ВОЛС | ТО4 | 1. Измерение основных параметров ВОК; 2. Чистка торцевых разъёмов ВОК специальным раствором; 3. Контроль состояния ВОК на участках. Проверка правильности установки технических средств, сохранности пломб, маркировки ВОК, клейм (Технический осмотр сети в кабельных колодцах, потернах, подземных переходах, на раме батопорта и др.наружных конструкциях).
Телеканал М2 | ЕТО | 1. Проверка надёжности крепления устройств; 2. Проверка отсутствия механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции кабелей питания, связи и присоединений; 3. Проверка отсутствия пыли и грязи на кожухах аппаратуры и рядах зажимов; 4. Проверка состояния монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов; 5. Проверка состояния уплотнений дверей шкафов; 6. Проверка состояния заземления; 7. Проверка состояния резервных источников питания – аккумуляторов (отсутствие подтекания электролита); 8. Измерение значения температуры и влажности в помещениях и шкафах; 9. Проверка отсутствия посторонних запахов дыма, следов чрезмерного нагрева, следов возгорания; 10. Проверка наличия напряжения питания и работоспособность функциональных узлов по состоянию индикаторов; 11. Проверка электронного журнала событий, тревог и неисправностей на АРМ и мониторе серверного шкафа; 12. Проверка соответствия показаний текущей даты и времени на АРМ фактическим.
Телеканал М2 | ТО2 | 1. Ознакомление с данными, отображаемыми на автоматизированном рабочем месте; 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка оборудования комплекса; 3. Проверка наличия напряжения питания; 4. Проверка состояния электрических цепей, коммутационной аппаратуры; 5. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений; 6. Чистка контактов (реле, шлейфов, клемм, разъемов) оборудования комплекса; 7. Проверка четкости действия механических частей, регулировка; 8. Переход на резервные источники питания.
Телеканал М2 | ТО5 | 1. Проверка безошибочной передачи по каналу связи состояния каждого сигнала телеизмерения и телесигнализации с привязкой их ко времени; 2. Проверка правильности приема всех команд телеуправления и передачи их исполнительным устройствам; 3. Проверка правильности формирования и передачи по каналу связи служебной информации; 4. Измерение сопротивления изоляции согласно методике; 5. Проверка исправности резервных источников питания согласно методике.
АИИСКУЭ | ЕТО | 1. Дистанционный контроль работоспособности ПО АИИС КУЭ «КЗС СПб»; 2. Дистанционный контроль работоспособности ОС АРМ АИИС КУЭ «КЗС СПб»; 3. Дистанционный контроль работоспособности ОС сервера БД АИИС КУЭ «КЗС СПб».
АИИСКУЭ | ТО2 | 1. Визуальный осмотр; 2. Документальная проверка; 3. Инструментальная проверка.
Тех. учет | ТО2 | 1. Визуальный осмотр; 2. Документальная проверка; 3. Инструментальная проверка.